研究实施方案

一、研究背景与研究定位

隧道火灾发生后，火源热释放速率和火源位置是火灾风险评估、通风控制、人员疏散和消防救援中的关键参数。然而在实际隧道中，火源通常被烟气遮挡，难以依靠视觉系统持续、准确地识别。相比之下，顶棚温度传感器布置简单、运行稳定，并能够直接反映高温烟气沿隧道纵向的输运特征，因此利用稀疏顶棚温度观测反演火源参数具有较好的工程应用潜力。

现有相关研究多采用经验关联式或纯数据驱动模型。经验公式通常只能描述局部温度特征，难以同时反映火源功率、火源位置、纵向风速、上下游非对称衰减和峰值偏移；纯数据驱动模型虽然具有较强拟合能力，但其结果受训练样本分布影响较大，且缺乏明确的物理解释和温度重建约束。

本研究拟从顶棚高温烟气的纵向输运、湍流混合和综合热损失出发，建立具有明确结构的一维有效输运模型，推导顶棚中心线温度的解析表达式，并利用经过验证的FDS数值数据库建立模型参数闭合关系。在此基础上，依次开展火源参数可辨识性分析、传感器布局优化和火源直接反演，并进一步将显式温度公式构造为可微物理解码器，形成面向稀疏温度观测的火源参数快速反演方法。

本研究的核心不是构建复杂神经网络，而是建立一个能够统一支持正向温度预测、火源参数反演、传感器优化、不确定性分析和异常提示的解析物理框架。

二、研究总体目标

本研究拟实现以下四个递进目标。

目标一：建立顶棚中心线温度有效输运模型

以隧道顶棚中心线下方固定高度处的准稳态气体温度为研究对象，建立考虑有效纵向输运、湍流混合和综合热损失的一维控制方程。

通过解析求解，形成能够描述以下特征的温度表达式：

1. 最大顶棚温升；

2. 温度峰值位置；

3. 上游温度衰减；

4. 下游温度衰减；

5. 纵向风作用下的上下游非对称性；

6. 无风条件下的近似对称性；

7. 强风条件下上游温升显著减弱或消失的现象。

目标二：建立有效模型参数的显式闭合关系

利用经过网格、边界和外部试验验证的FDS准稳态数据库，识别有效热源强度、有效输运参数、综合热损失参数和温度峰值偏移。

通过受限幂律回归、非线性回归和受限符号回归，建立其与无量纲火源功率、无量纲纵向风速和火源尺寸之间的显式关系。

符号回归只用于发现解析模型中的未知闭合关系，不直接搜索任意形式的完整温度公式。

目标三：实现显式公式驱动的火源直接反演

利用正向显式温度公式，以稀疏顶棚温度观测为输入，采用粗网格搜索和局部优化相结合的方法，反演火源总热释放速率和火源位置。

同时开展参数灵敏度和Fisher信息分析，评价不同传感器数量和布局对火源反演可辨识性的影响。

目标四：构建可微物理解码火源反演模型

在直接反演方法建立并验证后，构建位置感知的轻量集合编码器。网络输出火源功率和位置，再由解析温度公式重新生成各传感器位置的温度。

通过参数监督和温度重建联合训练，评价物理解码结构在噪声、缺测和不规则传感器布局条件下是否能够提高反演稳定性和计算效率。

三、核心科学问题

本研究重点回答以下问题：

1. 火源近场以外的隧道顶棚中心线温度，能否通过具有上下游不同衰减尺度的有效输运解析模型进行稳定描述？

2. 有效纵向输运、混合和热损失参数能否通过无量纲火源功率、纵向风速和火源尺寸建立稳定、简洁的闭合关系？

3. 在已知风速和火源尺寸的条件下，仅依靠有限数量的顶棚温度传感器，火源功率和火源位置是否具有充分可辨识性？

4. 解析物理解码器能否提高火源反演模型在传感器噪声、缺测和布局变化条件下的稳定性？

5. 正向温度重建残差能否作为超出模型适用范围或传感器异常的可靠提示指标？

四、研究范围与基本假设

为保证研究内容与硕士论文周期相匹配，主体研究限定为：

1. 固定全尺寸矩形隧道；

2. 固定隧道高度、宽度和壁面材料；

3. 单一地面火源；

4. 固定燃料类型和辐射参数；

5. 无车辆阻塞；

6. 无机械排烟；

7. 无隧道坡度；

8. 采用纵向通风；

9. 以准稳态火灾为主体研究对象；

10. 纵向风速为已知输入；

11. 火源等效尺寸为已知输入；

12. 主体反演参数为火源总热释放速率和火源位置。

以下内容不作为主体任务：

1. 多火源反演；

2. 风速和火源功率同时反演；

3. 火源面积反演；

4. 车辆阻塞及复杂交通场景；

5. 横向或半横向排烟；

6. 任意连续瞬态热释放速率反演；

7. 大规模Transformer或复杂时序网络；

8. 完整贝叶斯神经网络；

9. 任意隧道尺度下的普适公式。

若未增加第二种隧道高度、截面宽高比或壁面材料，最终结论仅适用于所研究隧道及其相近条件，不直接推广至所有隧道。

五、研究总体技术路线

本研究形成相互闭合的正向过程和反向过程。

正向过程为：

Q、U、x_f、D_f → Q_c*、Fr、D_f/H → Π_S、Pe_e、Da_e、δ_p/H → T(x)

其中：

• (Q) 为火源总热释放速率；

• (U) 为纵向风速；

• (x_f) 为实际火源位置；

• (D_f) 为火源等效直径；

• (Q_c*) 为无量纲对流火源功率；

• (Fr) 为无量纲风速；

• (Π_S) 为无量纲有效热源强度；

• (Pe_e) 为有效纵向输运参数；

• (Da_e) 为有效综合热损失参数；

• (δ_p) 为温度峰值相对火源位置的偏移；

• (T(x)) 为顶棚中心线温度分布。

反向过程为：

T(x_i) → Q_hat、x_f_hat → T_hat(x_i)

首先利用显式公式直接优化得到火源功率和位置；随后以该结果为基线，构建可微物理解码网络，实现快速反演及温度重建。

六、研究对象与温度变量定义

主体温度变量定义为：

θ(x,t) = T_c(x,t) - T_0

其中：

• (T_c(x,t)) 为顶棚中心线下方固定距离处的气体温度；

• (T_0) 为环境温度；

• (θ(x,t)) 为顶棚中心线有效温升。

温度测点统一设置在顶棚下方约 (0.05H～0.10H) 处。具体距离根据网格尺寸、近壁区数值稳定性和公开试验的测点位置确定。

一旦测点高度确定，所有FDS工况、解析模型、直接反演和神经网络均采用同一温度定义。

主体研究不混用以下温度变量：

1. FDS气体单元温度；

2. 热电偶响应温度；

3. 横截面平均烟层温度；

4. 壁面温度。

若外部试验仅提供热电偶温度，应通过热电偶响应模型或误差讨论说明其与FDS气体温度之间的差异。

七、FDS基准模型

7.1 隧道几何模型

建立固定全尺寸矩形隧道，建议采用：

H = 5 m，W = 10 m

隧道长度取：

L = 250～300 m

火源和主要测量区域设置在远离洞口的均匀隧道区段内。

通过延长隧道的对照工况，验证洞口压力边界不会显著影响：

1. 火源附近顶棚温度；

2. 上游烟气回流长度；

3. 下游温度衰减；

4. 温度峰值位置；

5. 主体传感器测量区域。

7.2 固定模型参数

主体FDS模型固定以下内容：

• 隧道截面和壁面材料；

• 环境温度和环境压力；

• 火源高度、形状和燃料类型；

• 燃烧反应参数；

• 辐射模型及辐射份额；

• 湍流模型；

• 洞口边界条件；

• 输出变量和输出频率；

• FDS软件版本及计算平台。

论文中完整记录模型设置，以保证研究结果可重复。

八、主体研究变量

8.1 火源功率

火源总热释放速率范围建议设置为：

Q = 5～100 MW

按研究范围分为：

• 低功率区：5～20 MW；

• 中功率区：20～50 MW；

• 高功率区：50～100 MW。

不同功率必须配置物理合理的火源面积，避免单位面积热释放速率明显超出所采用燃料或理想化燃烧器的合理范围。

8.2 纵向风速

纵向风速用于控制：

• 上游烟气回流；

• 上下游温度非对称性；

• 温度衰减速度；

• 温度峰值偏移；

• 临界风速附近的流态转变。

无量纲风速定义为：

Fr = U / √(gH)

前期通过少量预计算估计不同火源条件下的临界风速 (U_c)，并以 (U/U_c) 作为工况分层和临界区域加密的依据。

建议覆盖：

0 ≤ U/U_c ≤ 1.6

并在：

0.85 ≤ U/U_c ≤ 1.15

范围内加密布置工况。

8.3 火源尺寸

火源等效直径定义为：

D_f = √(4A_f/π)

其中 (A_f) 为火源面积。

火源功率和火源尺寸不能机械全排列，应满足单位面积热释放速率约束：

q''_min ≤ Q/A_f ≤ q''_max

在物理可接受域内设置小、中、大三个代表尺寸。

为避免 (Q) 与 (D_f) 高度相关，开发工况中应专门设置至少6～8组匹配工况，包括：

1. 相同火源功率、不同火源尺寸；

2. 相同火源尺寸、不同火源功率。

若先导分析表明火源尺寸影响弱且难以独立识别，则将 (D_f/H) 简化为低阶修正项，或仅作为模型适用范围变量。

8.4 火源位置

主体闭合公式采用隧道中部火源建立。

偏移火源工况主要用于验证：

• 温度曲线在均匀隧道区段内的平移性质；

• 火源位置与温度峰值位置的关系；

• 火源定位反演能力；

• 坐标平移数据增强是否合理；

• 靠近洞口时的边界影响。

九、总热释放速率和对流热释放速率

反演目标统一定义为火源总热释放速率 (Q)。

正向温度模型采用对流热释放速率：

Q_c = (1 - χ_r)Q

其中 (χ_r) 为固定辐射份额。

无量纲对流火源功率定义为：

Q_c* = Q_c / [ρ_0 c_p T_0 √g H^(5/2)]

FDS实际输出的总热释放速率和对流热释放速率用于检查预设对流比例是否稳定。

如果 (Q_c/Q) 随火源功率、风速或火源尺寸发生明显系统性变化，应建立对流比例修正关系；不能在公式训练时使用只有FDS内部才能获得的实际对流热释放速率，而在工程反演时默认其直接已知。

十、FDS数据库设计

10.1 准稳态有效工况总量

主体准稳态数据库设置为：

68组有效物理工况

具体划分为：

1. 50组开发工况；

2. 12组完全独立测试工况；

3. 6组偏移火源验证工况。

所有数据划分均以完整FDS物理工况为单位。同一工况产生的时间窗口、噪声样本、传感器布局和缺测样本不得跨越不同数据子集。

10.2 开发工况：50组

50组开发工况主要采用隧道中部火源，并通过受约束Sobol序列或拉丁超立方方法进行抽样。

建议按流态大致分配为：

• 无风工况：6组；

• 弱风和中等风工况：15组；

• 临界风速附近工况：17组；

• 强风工况：12组。

其中包含12组先导判伪工况。

开发工况不再固定划分为单一训练集和验证集，而采用按完整物理工况分组的交叉验证，用于：

• 选择解析模型结构；

• 确定近场排除范围；

• 选择闭合公式；

• 控制符号回归复杂度；

• 确定删失阈值；

• 调整反演网络超参数。

10.3 完全独立测试工况：12组

12组测试工况在全部公式、参数和超参数确定后一次性使用，不参与任何模型修改。

建议包括：

• 3组未见火源功率组合；

• 3组未见纵向风速组合；

• 2组临界风速附近困难工况；

• 2组火源尺寸边界工况；

• 2组高功率与强风联合工况。

测试集用于评价：

• 正向温度预测；

• 闭合参数预测；

• 直接反演；

• 物理解码网络；

• 噪声和缺测鲁棒性；

• 区间泛化能力。

10.4 偏移火源验证工况：6组

选择两个偏离隧道中心的火源位置，每个位置分别设置：

1. 弱风工况；

2. 临界风工况；

3. 强风工况。

偏移火源工况不用于建立主体闭合公式，只用于验证坐标平移性质、峰值偏移关系和火源定位能力。

十一、FDS模型验证

11.1 网格敏感性分析

选择以下3个代表物理工况：

1. 低功率、弱风；

2. 中等功率、临界风；

3. 高功率、强风。

每个工况设置粗、中、细三种网格，共进行9次计算。

其中3个中等网格工况可纳入68组有效数据库，因此网格分析新增6次计算。

重点比较：

ΔT_p、x_p、κ_u、κ_d

以及：

• 上游烟气回流长度；

• 代表测点温度；

• 顶棚壁面热流；

• 横截面超温焓；

• 纵向超温焓流。

最终网格应根据论文核心目标量是否趋于稳定确定，而不能只依据单一网格尺度指标。

11.2 隧道长度与洞口边界

选择弱风和强风两个代表工况，适当延长隧道长度，新增2次计算。

比较延长前后的：

• 温度峰值；

• 峰值位置；

• 上下游衰减系数；

• 回流长度；

• 主体测量区域温度。

若主体测量区域温度变化较小，则认为基准长度和洞口边界基本满足要求。

11.3 外部试验复现

选择3～4组公开全尺寸试验或可靠缩尺试验进行FDS复现。

外部试验工况不进入公式训练，主要验证：

• 最大顶棚温升；

• 顶棚温度衰减；

• 上游回流长度；

• 高温区位置；

• 不同风速条件下的温度非对称性。

至少采用以下指标：

• 平均偏差；

• 归一化均方根误差；

• 相对离散度；

• 峰值位置误差。

除验证FDS正向预测外，应尽可能选择至少一组具有已知火源功率、位置、风速和顶棚温度的公开试验，开展最终端到端火源反演，避免论文仅形成“FDS训练—FDS测试”的数值闭环。

11.4 随机波动重复计算

选择至少2个、条件允许时4个代表工况，采用不同随机种子重复计算，用于评价LES准稳态温度和衰减参数的随机波动。

重复工况优先选择：

• 临界风速附近工况；

• 高功率强风工况；

• 峰值平台较明显的工况。

十二、计算工作量

主体准稳态研究预计包括：

• 68组有效物理工况；

• 6组额外网格计算；

• 2组隧道长度对照；

• 3～4组外部试验复现；

• 2～4组随机种子重复计算。

核心计算总量约为：

81～84次FDS计算

正式批量计算前，应完成计算资源预算，包括：

• 单工况网格数量；

• 单工况核心数；

• 壁钟时间；

• 核心小时；

• 单工况输出数据量；

• 总存储空间。

三维场变量采用必要时间段或较低频率输出，避免因过高输出频率造成数据量失控。

十三、温度测点及数据输出

13.1 顶棚温度测点

沿隧道顶棚中心线布置20～30个虚拟测点。

建议：

• 火源可能区域附近间距为 (0.25H～0.5H)；

• 远离火源后间距放宽为 (H～2H)。

密集测点用于：

• 建立完整温度曲线；

• 提取连续峰值位置；

• 估计上下游衰减参数；

• 判断解析结构；

• 后处理生成不同稀疏传感器布局。

反演阶段从密集测点中选取4、8、12和16个传感器构成稀疏观测。

13.2 主要输出变量

FDS输出包括：

• 顶棚中心线气体温度；

• 顶棚附近纵向速度；

• 三维温度、密度和速度场；

• 总热释放速率；

• 对流热释放速率；

• 壁面热通量；

• 壁面温度；

• 辐射损失；

• 上游烟气回流长度；

• 火焰和高温区位置。

氧气浓度和氧耗率主要用于燃烧状态检查，不作为主体闭合变量。

十四、准稳态识别与时间平均

不能仅根据预设时间段认定火灾达到准稳态。

准稳态判断综合考虑：

1. 总热释放速率相对波动；

2. 最大顶棚温度变化趋势；

3. 代表测点温度变化率；

4. 上游回流长度变化率；

5. 纵向超温焓流变化率。

满足准稳态条件后，选取10～30 s稳定窗口计算时间平均温度：

T_i_bar

主体公式和反演模型使用时间平均温度，不直接使用瞬时湍流波动。

不确定性估计采用分块Bootstrap。分块长度根据温度时间序列自相关特征确定，不能将连续时间点视为完全独立样本。

十五、有效输运解析模型

15.1 一维有效输运方程

定义准稳态顶棚中心线温升：

θ(x) = T_c_bar(x) - T_0

建立一维有效输运方程：

D_e(d²θ/dx²) - U_e(dθ/dx) - K_eθ = -S_f(x)

其中：

• (U_e) 为有效纵向输运参数；

• (D_e) 为有效纵向混合参数；

• (K_e) 为综合热损失参数；

• (S_f(x)) 为火源和羽流向顶棚高温区输入的等效热源。

上述参数均为描述顶棚中心线温度曲线的有效参数，不直接等同于局部流速、分子扩散系数或单一换热系数。

15.2 点源远场模型

首先采用点源模型：

S_f(x) = S_0δ(x - x_p)

解析解为：

θ(x) = θ_p exp[k_u(x - x_p)]，当 x < x_p；

θ(x) = θ_p exp[-k_d(x - x_p)]，当 x ≥ x_p。

其中：

k_u = [√(U_e² + 4D_eK_e) + U_e] / (2D_e)

k_d = [√(U_e² + 4D_eK_e) - U_e] / (2D_e)

θ_p = S_0 / √(U_e² + 4D_eK_e)

并满足：

k_u - k_d = U_e/D_e

k_u k_d = K_e/D_e

该结构的作用是将经验性上下游衰减参数重新组织为具有输运和耗散解释的有效参数。论文中不将其表述为对真实三维流动参数的唯一反演。

15.3 近场处理

点源模型主要描述火源近场以外的顶棚烟气输运。

初始近场排除范围设置为：

|x - x_p| < 0.3H～0.5H

具体范围通过开发工况交叉验证确定。

15.4 平滑有限源备选

点源解在峰值位置存在导数跳跃，可能难以描述实际高温平台，也可能影响可微解码器训练。

因此在先导阶段同时检验采用高斯有限宽度源的平滑模型：

S_f(x) = [S_0/(√(2π)σ_s)] exp[-(x - x_p)²/(2σ_s²)]

为避免增加过多闭合参数，源宽度设置为：

σ_s = c_sD_f

其中 (c_s) 为开发工况共同标定的全局系数。

最终只保留点源模型或平滑有限源模型中的一种。若有限源模型不能显著改善交叉验证误差和峰值附近系统偏差，则优先保留结构更简单的点源模型。

十六、无量纲温度核

定义：

ξ = (x - x_p)/H

φ = θ/T_0

Pe_e = U_eH/D_e

Da_e = K_eH²/D_e

Π_S = S_0H/(D_eT_0)

点源条件下，无量纲温度核为：

φ(ξ) = [Π_S/√(Pe_e² + 4Da_e)] exp(κ_uξ)，当 ξ < 0；

φ(ξ) = [Π_S/√(Pe_e² + 4Da_e)] exp(-κ_dξ)，当 ξ ≥ 0。

其中：

κ_u = [√(Pe_e² + 4Da_e) + Pe_e]/2

κ_d = [√(Pe_e² + 4Da_e) - Pe_e]/2

并满足：

Pe_e = κ_u - κ_d

Da_e = κ_uκ_d

当 (Fr→0) 时，应有 (Pe_e→0)，从而上下游衰减趋于对称。

十七、温度峰值与火源位置

实际火源位置为 (x_f)，温度峰值位置为 (x_p)，二者满足：

x_p = x_f + δ_p

建立峰值偏移关系：

δ_p/H = F_δ(Q_c*，Fr，D_f/H)

峰值位置不直接取离散测点最高温度位置，而采用：

1. 峰值附近数据平滑；

2. 二次函数、样条或局部核回归；

3. 连续拟合曲线求最大值；

4. 时间窗口分块Bootstrap；

5. 测点扰动Bootstrap；

6. 输出峰值位置置信区间。

若峰值形成平台，应同时记录高温平台宽度。

若开发工况中大量峰值位置置信区间宽度超过 (0.5H)，则不建立复杂峰值偏移公式，只保留低阶风速修正项。

十八、强风工况与删失观测

强风条件下，上游温升可能低于有效检测阈值，无法稳定识别上游衰减参数。

根据上游温度特征，将工况分为：

第一类：双侧可识别工况

上游和下游均具有至少3～4个超过温升阈值、且位于近场之外的有效测点，可以同时拟合 (κ_u) 和 (κ_d)。

第二类：上游删失工况

上游温升低于有效观测阈值，不再将数值波动拟合为指数曲线。

第三类：无明显回流工况

上游不存在连续高温烟气区域，仅保存：

• 下游温度分布；

• 上游温升上限；

• 回流长度；

• 流态类别；

• 峰值偏移。

温升阈值定义为：

ΔT_th = max(ΔT_noise，ΔT_sensor)

其中噪声阈值由FDS稳态波动和重复工况确定，传感器阈值由目标工程传感器精度确定。

强风上游测点采用基于噪声分布的删失似然或Tobit型损失，不要求模型拟合低于检测限的随机波动。

十九、先导判伪与模型决策

从50组开发工况中优先完成12组先导工况，覆盖：

• 低、中、高火源功率；

• 无风、弱风、临界风和强风；

• 不同火源尺寸；

• 明显回流、回流临界和无明显回流状态。

先导阶段重点检验：

1. 排除近场后，对数温升是否与上下游距离近似线性；

2. 衰减参数是否对拟合区间过度敏感；

3. 峰值附近是否存在稳定系统偏差；

4. 临界风速附近是否出现无法解释的非单调结构；

5. 强风上游数据是否应作为删失观测。

继续建立大规模数据库的建议条件为：

1. 至少约75%的先导工况能够被分段指数远场结构合理描述；

2. 改变拟合区间后，主要衰减参数变化原则上不超过约20%；

3. 温度曲线不存在大范围、重复且无法解释的系统残差；

4. 强风工况能够通过删失处理稳定纳入；

5. 点源模型或有限源模型至少有一种满足研究精度要求。

若上述条件不满足，应优先调整解析结构，而不是直接扩大FDS数据库。

二十、解析参数提取与不确定性

对于双侧可识别工况，提取：

ΔT_p、x_p、κ_u、κ_d

并计算：

Pe_e = κ_u - κ_d

Da_e = κ_uκ_d

Π_S = (ΔT_p/T_0)√(Pe_e² + 4Da_e)

通过以下方式评价参数不确定性：

• 时间窗口分块Bootstrap；

• 测点Bootstrap；

• 峰值位置扰动；

• 温度噪声扰动；

• 拟合区间变化；

• 不同随机种子对照。

强风删失工况不强制反推出高不确定性的完整参数组，而通过完整温度曲线参与全局闭合拟合。

二十一、闭合公式建立

闭合对象为：

Π_S = F_S(Q_c*，Fr，D_f/H)

Pe_e = F_Pe(Q_c*，Fr，D_f/H)

Da_e = F_Da(Q_c*，Fr，D_f/H)

δ_p/H = F_δ(Q_c*，Fr，D_f/H)

21.1 物理约束结构

为保证物理合理性，可采用：

Pe_e = Fr·softplus(G_Pe)

Da_e = softplus(G_Da) + ε

Π_S = Q_c*·softplus(G_S)

δ_p/H = Fr·softplus(G_δ)

从而满足：

• 无风时 (Pe_e=0)；

• (Da_e>0)；

• (Π_S>0)；

• 零功率时有效热源趋于零；

• 无风时峰值偏移趋于零。

21.2 候选方法

依次比较：

1. 幂律回归；

2. 受限非线性回归；

3. 低阶多项式或响应面；

4. 广义加性模型；

5. 受限符号回归。

若简单模型与符号回归精度接近，应优先采用简单公式。

符号回归只允许低复杂度运算符，不允许高阶振荡函数、深层嵌套和研究范围内存在奇点的表达式。

21.3 两阶段闭合拟合

第一阶段：根据逐工况参数提取结果建立初步闭合关系。

第二阶段：将闭合公式代回完整温度表达式，直接利用所有温度测点开展全局优化：

min Σ(j,i) w_j,i [T_FDS(j,i) - F_physics(Q_j，U_j，D_f,j，x_f,j，x_i)]² + λ_c L_cens

逐工况参数主要用于解释，全局温度拟合结果作为最终公式参数确定依据。

21.4 闭合公式稳定性

采用按完整FDS工况进行的Bootstrap，重复拟合约20～30次，统计：

• 变量出现频率；

• 公式结构出现频率；

• 系数和指数变异；

• 删除少量工况后的结构变化；

• 临界风速工况的影响；

• 预测区间。

不对单个公式结构进行过度解释，重点评价其跨工况稳定性和物理趋势合理性。

二十二、FDS全场物理解释

利用FDS全场数据计算横截面超温焓：

C_T(x) = ∫(A_s) ρc_p(T - T_0)dA

纵向超温焓流：

J_T(x) = ∫(A_s) ρc_pu_x(T - T_0)dA

定义全场有效输运指标：

U_e^field(x) = J_T(x)/[C_T(x) + ε]

同时计算单位长度壁面吸热、辐射损失和纵向焓流变化。

这些指标用于检验：

• (Pe_e) 是否随纵向热输运增强而增大；

• (Da_e) 是否与壁面和辐射损失趋势一致；

• 临界风速附近参数变化是否对应真实流态变化；

• 火源尺寸是否显著影响近场输入和温度曲线。

不要求全场指标与一维有效参数数值严格相等，只比较统计趋势和无量纲相关性。

二十三、正向模型验证

正向模型至少与以下方法比较：

1. 传统隧道顶棚温度经验关联式；

2. 独立上下游指数拟合；

3. 普通非线性温度回归；

4. 直接完整温度符号回归；

5. 有效输运解析核加闭合公式。

评价指标包括：

• 最大温升相对误差；

• 峰值位置误差；

• 上游温度误差；

• 下游温度误差；

• 全曲线归一化均方根误差；

• 临界风速附近误差；

• 强风删失工况误差；

• 留功率区间误差；

• 留风速区间误差；

• 留火源尺寸误差；

• 留火源位置误差；

• 无风对称极限；

• 远场环境温度极限。

最终结论以12组独立测试工况和外部试验结果为主要依据。

二十四、火源直接反演

在开展神经网络前，首先建立无神经网络的直接反演基线。

待反演参数采用无量纲或尺度统一形式：

η_1 = log Q

η_2 = x_f/H

直接反演目标为：

(Q_hat，x_f_hat) = arg min_(Q，x_f) L_inverse

其中：

L_inverse = Σ_i w_i{T_i^obs - F_physics(Q，x_f，U，D_f，x_i)}² + λ_c L_cens

求解步骤为：

1. 对 (Q) 和 (x_f) 进行粗网格搜索；

2. 选取若干低损失初值；

3. 采用L-BFGS、Levenberg–Marquardt或其他局部优化方法精细求解；

4. 比较多初值结果；

5. 输出最优参数、重建误差和置信区间。

直接反演用于判断：

• 显式公式是否具有火源识别能力；

• 火源功率和位置是否存在明显耦合；

• 传感器布局是否充分；

• 神经网络相对于直接优化的附加价值。

二十五、参数可辨识性与传感器优化

25.1 灵敏度矩阵

计算：

∂T_i/∂(log Q)

和：

∂T_i/∂(x_f/H)

构造灵敏度矩阵：

灵敏度矩阵 J 的第 i 行为：[∂T_i/∂(log Q)，∂T_i/∂(x_f/H)]，i = 1，2，…，N。

25.2 Fisher信息矩阵

定义：

I = J^T Σ^(-1) J

其中 (Σ) 为温度观测噪声协方差矩阵。

噪声协方差应考虑相邻顶棚传感器之间的空间相关性，不能默认所有传感器噪声相互独立。

评价：

det(I)

cond(I)

tr(I^(-1))

分别反映总体信息量、参数耦合程度和局部参数不确定性。

25.3 传感器布局

重点比较：

• 4个传感器；

• 8个传感器；

• 12个传感器；

• 16个传感器。

代表布局包括：

1. 均匀布置；

2. Fisher信息优化布置；

3. 单侧不利布置；

4. 火源可能区域两侧布置；

5. 强风条件下偏下游布置。

传感器优化不针对单一标称工况，而在多个火源功率、位置和风速场景下计算平均信息量和最差场景信息量，选择具有整体稳健性的布局。

除局部Fisher分析外，还应绘制火源功率—位置二维目标函数或剖面似然图，用于判断是否存在多个局部最优解。

二十六、可微物理解码反演网络

26.1 网络定位

神经网络不是论文成立的必要条件，而是在显式公式和直接反演完成后的增强模块。

其价值主要体现在：

• 大量重复查询下的快速推理；

• 传感器随机缺测；

• 不同数量和不同布局传感器的统一输入；

• 为直接优化提供高质量初值；

• 提高噪声和偏置条件下的稳定性。

26.2 网络输入

每个传感器输入为：

{ΔT_i_bar，x_i/H，m_i}

同时输入已知条件：

U、D_f/H、H、W、T_0

其中 (m_i) 为传感器有效掩码。

26.3 网络结构

采用位置感知的轻量集合编码器。

每个传感器通过共享编码器：

h_i = φ(ΔT_i_bar，x_i/H，m_i，U，D_f/H)

聚合层采用掩码均值、最大值和有效传感器数量的组合：

h = [h_mean，h_max，N_valid/N_max]

最终输出：

Q_hat，x_f_hat

该结构能够适应传感器数量变化、顺序变化和随机失效。

26.4 输出约束

火源功率采用：

Q_hat = Q_ref exp(z_Q)

保证 (Q_hat>0)。

火源位置采用：

x_f_hat = x_min + (x_max - x_min)σ(z_x)

保证预测位置位于允许区间内。

26.5 可微物理解码器

网络输出 (Q_hat) 和 (x_f_hat) 后，通过闭合公式计算：

Π_S_hat、Pe_e_hat、Da_e_hat、δ_p_hat

并得到：

x_p_hat = x_f_hat + δ_p_hat

再由解析温度公式计算各传感器位置的重建温度：

T_i_hat^physics = F_physics(Q_hat，x_f_hat，U，D_f，H，x_i)

整体过程为：

T_obs → Q_hat、x_f_hat → T_hat_physics

26.6 联合损失

主体损失为：

L = λ_s L_source + λ_T L_reconstruction + λ_c L_cens

参数监督损失：

L_source = w_Q(log Q_hat - log Q)² + w_x[(x_f_hat - x_f)/H]²

温度重建损失：

L_reconstruction = {Σ_i m_i(T_i_hat^physics - T_i^obs)²/σ_i²}/(Σ_i m_i + ε)

强风低温升测点使用删失似然，不拟合检测阈值以下的随机波动。

26.7 训练方式

采用以下训练流程：

1. 利用解析公式在研究参数域内生成合成观测，用于网络预训练；

2. 合成观测加入温度噪声、位置误差、传感器缺测和模型残差扰动；

3. 利用50组FDS开发工况进行微调和交叉验证；

4. 使用12组独立测试工况进行最终评价；

5. 使用外部试验开展端到端验证。

解析公式合成样本仅用于训练，不作为独立物理证据。

二十七、反演模型对照

反向模型比较：

1. 显式公式直接优化反演；

2. 普通全连接网络；

3. 纯数据位置感知集合网络；

4. 参数监督加物理解码网络。

评价指标包括：

• 火源功率相对误差；

• 火源位置绝对误差；

• 火源位置误差与隧道高度之比；

• 温度重建误差；

• 单次反演时间；

• 噪声条件下性能；

• 传感器缺测条件下性能；

• 不同布局下性能；

• 临界风速附近性能；

• 区间泛化性能。

若直接优化已经满足精度和计算效率要求，而神经网络未在缺测、噪声或批量推理方面表现出明显优势，则将神经网络定位为辅助扩展，不夸大其必要性。

二十八、不确定性和异常提示

28.1 正向公式不确定性

通过工况Bootstrap和参数提取Bootstrap评价：

• 公式系数稳定性；

• 公式结构稳定性；

• 参数预测区间；

• 临界风速附近不确定性。

28.2 直接反演不确定性

利用：

• 目标函数剖面；

• 局部Hessian矩阵；

• 观测噪声扰动；

• 参数Bootstrap；

估计火源功率和位置的置信区间。

28.3 网络不确定性

条件允许时，训练3个不同初始化或Bootstrap组合的轻量模型，评价：

• 传感器减少时模型分歧；

• 噪声增大时模型分歧；

• 临界风速附近模型分歧；

• 超出训练范围时模型分歧。

28.4 重建残差

定义：

r_i = T_i^obs - F_physics(Q_hat，x_f_hat，U，D_f，x_i)

根据开发工况残差分布确定异常阈值。

当重建残差显著超出正常范围时，提示可能存在：

• 多火源；

• 火源尺寸或功率超出研究范围；

• 风速超出研究范围；

• 车辆阻塞；

• 机械排烟；

• 传感器故障；

• 火灾尚未达到准稳态；

• 正向公式失效。

残差仅用于异常提示，不在缺少专门异常数据的情况下声称能够识别具体异常类型。

二十九、可选有限瞬态扩展

瞬态研究不属于主体任务，只在准稳态解析模型、直接反演和物理解码网络完成后开展。

可设置6组 t² 增长火灾：

• 慢速、中速和快速三种增长速率；

• 两个代表峰值功率。

火源功率表示为：

Q(t) = min(α_g t²，Q_max)

瞬态扩展主要用于：

1. 分析火源功率变化与顶棚温度响应的时间延迟；

2. 检验准稳态公式在增长阶段的误差；

3. 确定何时可以启动准稳态反演；

4. 给出模型适用边界。

若快速增长阶段明显不满足准稳态假设，则将其作为适用范围结论，不再建立完整瞬态反演模型。

三十、预设评价指标与验收条件

为避免得到结果后再调整标准，应在独立测试前确定主要评价指标。

建议目标为：

30.1 正向模型

• 独立测试集全曲线NRMSE中位值原则上不高于15%；

• 最大温升中位相对误差原则上不高于15%；

• 峰值位置中位误差原则上不高于 (0.5H)；

• 无风条件下满足近似对称；

• 远场温度趋近环境温度；

• 强风上游预测不超过合理检测阈值。

30.2 直接反演

• 无明显异常条件下，火源功率中位相对误差原则上不高于20%；

• 火源位置中位误差原则上不高于 (0.5H)；

• 参数置信区间随传感器减少和噪声增大而合理变宽；

• 不出现大量由局部最优导致的错误解。

30.3 物理解码网络

物理解码网络至少在以下一个方面具有明确优势：

1. 缺测或噪声条件下反演误差明显降低；

2. 不规则传感器布局下稳定性提高；

3. 大规模批量推理效率明显提高；

4. 能为直接优化提供稳定初值。

若未取得上述优势，则不将神经网络作为主要创新结论。

三十一、研究实施步骤

第一阶段：模型建立与外部验证

完成：

• 文献调研；

• FDS基准模型；

• 网格敏感性；

• 隧道长度和洞口边界分析；

• 公开试验复现；

• 计算资源预算。

第二阶段：先导结构判伪

完成12组先导工况，判断：

• 分段指数结构是否成立；

• 近场排除范围；

• 点源模型或有限源模型；

• 强风删失规则；

• 峰值位置提取稳定性。

第三阶段：准稳态数据库

完成：

• 50组开发工况；

• 12组独立测试工况；

• 6组偏移火源工况；

• 2～4组随机种子重复工况。

第四阶段：解析模型与闭合公式

完成：

• 温度曲线处理；

• 峰值和衰减参数提取；

• 参数不确定性分析；

• 简单回归与符号回归比较；

• 完整温度全局优化；

• 正向独立测试。

第五阶段：可辨识性与直接反演

完成：

• 参数灵敏度；

• Fisher信息；

• 传感器布局优化；

• 二维目标函数分析；

• 火源直接反演；

• 参数置信区间。

第六阶段：可微物理解码网络

完成：

• 解析公式合成样本；

• 集合编码器；

• 物理解码器；

• 参数监督和温度重建联合训练；

• 与直接优化和纯数据网络对比。

第七阶段：鲁棒性与论文总结

完成：

• 温度噪声；

• 传感器缺测；

• 温度偏置和漂移；

• 测点位置误差；

• 区间泛化；

• 外部试验端到端反演；

• 异常残差分析；

• 可选瞬态适用性研究。

三十二、主要风险与备选方案

风险一：分段指数结构不成立

处理方式：

• 调整近场排除范围；

• 检查是否存在壁面或洞口影响；

• 采用单一平滑有限源模型；

• 不同时发展多种复杂源项。

风险二：峰值位置不稳定

处理方式：

• 增加峰值附近虚拟测点；

• 使用连续曲线拟合；

• 输出峰值区间而非单点；

• 将峰值偏移简化为低阶风速修正。

风险三：火源尺寸与功率无法独立识别

处理方式：

• 增加匹配对照工况；

• 固定主体火源尺寸；

• 将尺寸效应降为适用范围说明。

风险四：符号回归结果不稳定

处理方式：

• 优先采用幂律或低阶非线性公式；

• 降低候选运算符复杂度；

• 使用工况Bootstrap；

• 不将符号回归作为论文成立的必要条件。

风险五：神经网络优势不明显

处理方式：

• 将直接反演作为最终主体成果；

• 网络只用于初值预测或批量推理；

• 不增加复杂网络和残差网络。

风险六：计算量超出资源能力

处理方式：

• 优先保证验证、先导、开发和独立测试；

• 减少可选瞬态工况；

• 控制三维输出频率；

• 对非关键参数采用后处理增强而非新增FDS工况。

三十三、预期创新点

创新点一：顶棚中心线温度有效输运解析模型

建立与FDS观测变量一致的顶棚中心线有效输运模型，形成能够统一描述上下游非对称衰减、无风对称极限和远场温度衰减的解析温度核。

创新点二：峰值偏移与强风删失处理

显式区分实际火源位置和温度峰值位置，建立峰值偏移关系；针对强风无明显回流条件，引入删失观测处理，避免将低于检测限的波动错误识别为真实上游衰减。

创新点三：解析公式驱动的火源反演统一框架

基于同一显式温度公式完成：

• 火源直接优化反演；

• 参数可辨识性分析；

• 传感器布局优化；

• 参数不确定性估计；

• 温度重建异常提示。

创新点四：可微物理解码火源反演方法

将解析温度公式构造为可微解码器，使网络预测的火源功率和位置必须能够重新生成温度观测，从而提高模型可解释性并约束不合理预测。

三十四、预期成果

本研究预期形成：

1. 一套经过网格、边界和外部试验验证的FDS隧道火灾模型；

2. 一个包含68组有效准稳态物理工况的数据库；

3. 一个顶棚中心线温度有效输运模型；

4. 一个描述上下游非对称衰减的解析温度公式；

5. 一套峰值位置提取和强风删失处理方法；

6. 有效热源、输运、损失和峰值偏移参数的显式闭合公式；

7. 一套火源功率和位置直接反演方法；

8. 一套基于Fisher信息的传感器布局优化方法；

9. 一个轻量可微物理解码火源反演模型；

10. 一套火源反演不确定性和温度重建异常提示方法；

11. 一套模型适用范围和工程使用条件；

12. 条件允许时形成有限瞬态适用性分析。

三十五、研究主线总结

本研究的最低完整闭环为：

FDS验证 → 解析温度模型 → 参数闭合 → 可辨识性分析 → 火源直接反演

增强闭环为：

稀疏温度观测 → 集合编码器 → Q_hat、x_f_hat → 解析物理解码 → 温度重建与可信度评价

论文应以解析模型和直接反演为主体，以物理解码网络作为提高噪声、缺测和不规则布局适应性的增强方法。

该安排能够在控制工作量的同时，保证研究具有完整的物理建模、数值验证、参数识别和反问题求解闭环，并避免形成单纯依赖FDS数据和黑箱神经网络的研究路线。